## Troškovnik
TROŠKOVNIK JAVNE RASVJETE
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela neovisno o visini montaži svjetiljki | komplet | 1 |  | 0 | .
2 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 46W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 12 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5 m
Visina izvora svjetlosti: 6 m
Razmak između svjetiljki: 31 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,3 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
3 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 46W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 15 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%
- efikasnost svjetiljke 114 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 6000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
PROIZVOĐAČ:
TIP:
4 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 36W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 207 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P2 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5,5 m
Visina izvora svjetlosti: 4 m
Razmak između svjetiljki: 30 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 5 m
Razmak između svjetiljki: 36 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,2 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
5 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, oblika kućišta starog ferala, ukupne snage sistema do maksimalno 38W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 48 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P2 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6,5 m
Visina izvora svjetlosti: 3,5 m
Razmak između svjetiljki: 30 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P1 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 4,5 m
Visina izvora svjetlosti: 4 m
Razmak između svjetiljki: 25 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
6 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, oblika kućišta starog ferala, ukupne snage sistema do maksimalno 43W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 37 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
- asimetrična distribucija svjetlosti
- svjetiljka mora imati blendu za spriječavanje preostale emisije svjetla iza stražnje strane svjetiljke
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P2 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6,5 m
Visina izvora svjetlosti: 3,5 m
Razmak između svjetiljki: 30 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
7 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, oblika kućišta staog ferala, ukupne snage sistema do maksimalno 24W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 13 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P1 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5,5 m
Visina izvora svjetlosti: 3,5 m
Razmak između svjetiljki: 18 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
8 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, oblika kućišta staog ferala, ukupne snage sistema do maksimalno 24W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 6 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-svjetiljka treba imati DALI regulabilnu predspojnu napravu
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu zašetnicu klase P1 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5,5 m
Visina izvora svjetlosti: 3,5 m
Razmak između svjetiljki: 18 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
9 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, oblika kućišta staog ferala, ukupne snage sistema do maksimalno 30W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 13 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
- asimetrična distribucija svjetlosti
- svjetiljka mora imati blendu za spriječavanje preostale emisije svjetla iza stražnje strane svjetiljke
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P1 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5,5 m
Visina izvora svjetlosti: 3,5 m
Razmak između svjetiljki: 18 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
10 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, oblika kućišta staog ferala, ukupne snage sistema do maksimalno 30W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 17 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
- asimetrična distribucija svjetlosti
- svjetiljka mora imati blendu za spriječavanje preostale emisije svjetla iza stražnje strane svjetiljke
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P1 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5,5 m
Visina izvora svjetlosti: 3,5 m
Razmak između svjetiljki: 18 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
11 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, ukupne snage sistema do maksimalno 59W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 160 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata ili PMMA
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK10
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P2 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5,5 m
Visina izvora svjetlosti: 4 m
Razmak između svjetiljki: 32 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,1 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
12 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, ukupne snage sistema do maksimalno 36W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 55 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata ili PMMA
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK10
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P2 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijeno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5,5 m
Visina izvora svjetlosti: 4 m
Razmak između svjetiljki: 26 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
13 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, ukupne snage sistema do maksimalno 27W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 101 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite II
-svjetiljka promjera Ø535mm (+-10%)
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- prihvat svjetiljke s gornje strane
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P1 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 3,5 m
Visina izvora svjetlosti: 4 m
Razmak između svjetiljki: 32 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
14 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke, ukupne snage sistema do maksimalno 39W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 10 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata ili PMMA
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- prihvat svjetiljke s gornje strane
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- svjetiljka promjera Ø605mm (+-10%)
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
- asimetrična distribucija svjetlosti
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P1 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 7,5 m
Širina srednjeg pojasa: 4 m
Visina izvora svjetlosti: 6 m
Razmak između svjetiljki: 22 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1,1 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: srednji pojas (dvoredni)
PROIZVOĐAČ:
TIP:
15 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 19W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 135 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 4,5 m
Visina izvora svjetlosti: 5 m
Razmak između svjetiljki: 30 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,3 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
16 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 21W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 66 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 4 m
Visina izvora svjetlosti: 4 m
Razmak između svjetiljki: 30 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
17 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 27W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 7 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 4 m
Visina izvora svjetlosti: 6 m
Razmak između svjetiljki: 39 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,3 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
18 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 39W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 128 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od prozirnog polikarbonata ili stakla
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
-udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 4 m
Visina izvora svjetlosti: 7 m
Razmak između svjetiljki: 46 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
19 | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora, ukupne snage sistema do maksimalno 97W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 15 |  | 0
- tijelo reflektora od aluminija s pokrovom optike od prozirnog polikarbonata ili stakla
- simetrična distribucija svjetlosti
- svjetlosna iskoristivost reflektora (LOR faktor) 96%
- efikasnost reflektora 118 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 12000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 75 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita reflektora IP66, IK08
- reflektor treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- reflektor mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
PROIZVOĐAČ:
TIP:
20 | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora, ukupne snage sistema do maksimalno 164W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 13 |  | 0
- tijelo reflektora od aluminija s pokrovom optike od prozirnog polikarbonata ili stakla
- simetrična distribucija svjetlosti
- svjetlosna iskoristivost reflektora (LOR faktor) 96%
- efikasnost reflektora 122 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 21000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 75 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita reflektora IP66, IK08
- reflektor treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- reflektor mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
PROIZVOĐAČ:
TIP:
21 | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora, ukupne snage sistema do maksimalno 225W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 19 |  | 0
- tijelo reflektora od aluminija s pokrovom optike od prozirnog polikarbonata ili stakla
- simetrična distribucija svjetlosti
- svjetlosna iskoristivost reflektora (LOR faktor) 94%
- efikasnost reflektora 112 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 27000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 75 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita reflektora IP66, IK08
- reflektor treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- reflektor mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
PROIZVOĐAČ:
TIP:
22 | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora, ukupne snage sistema do maksimalno 164W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 6 |  | 0
- tijelo reflektora od aluminija s pokrovom optike od prozirnog polikarbonata ili stakla
- asimetrična distribucija svjetlosti
- svjetlosna iskoristivost reflektora (LOR faktor) 96%
- efikasnost reflektora 122 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 21000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 75 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita reflektora IP66, IK08
- reflektor treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- reflektor mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
PROIZVOĐAČ:
TIP:
23 | Dobava i montaža pocinčane konzole dužine 25 cm za ugradnju rasvjetne armature na betonske i drvene stupove s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu s dvije band trake dužine 50 cm od Inox-a i dvije kopče od Inox-a | kom | 250 |  | 0
24 | Dobava i montaža adaptera za ugradnju jedne svjetiljke iz troškovničke stavke 5 na postojeći dekorativni rasvjetni stup | kom. | 104 |  | 0
25 | Dobava i montaža dekorativne zidne konzole prilagođene montaži 1 svjetiljke iz troškovničke stavke 5. Konzola treba biti pocinčana i plastificirana u RAL boju svjetiljke. Skica konzole je sastavni dio glavnog projekta. | kom | 21 |  | 0
26 | Dobava i montaža dekorativne zidne konzole prilagođene montaži 1 svjetiljke iz troškovničke stavke 10. Konzola treba biti pocinčana i plastificirana u RAL boju svjetiljke. Skica konzole je sastavni dio glavnog projekta. | kom | 101 |  | 0
27 | Izrada spoja na postojeći SKS kabel s dvije kompresione odvojne stezaljke za probijanje izolacije tipa EP35-13 2,5-35/1,5-6 mm2 i kabela tipa PP00-y 2x2,5 mm2 (1,5 m po svjetiljci) | kom | 106 |  | 0
28 | Dobava i ugradnja izolacijske krpe preko kompresione stezaljke. | kom | 106 |  | 0
29 | Izvedba zaštite od prenapona sustava javne rasvjete. Stavka obuhvaća: 1. Dobava i ugradnja kompleta katodnih odvodnika prenapona 10kA, 1.8kV u kompletu s stezaljkom kao SOP C i DPZ spojnicom za spoj odvodnika na SKS. Jedan komplet čine dva katodna odvodnika te dva kompleta elementa za spajanje na SKS, te sav potreban pribor i materijal za montažu. Komplet se ugrađuje na svaki treći stup nadzemne mreže. Stavka obuhvaća spajanje (na vrhu stupa) odvodnika prenapona, jedan kraj spaja na fazu/nulu, a drugi kraj ide sa premosnicom na uzemeljenje. 2. Strojno bušenje vertikalnih bušotina za postavljanje vertikalnog uzemljivača (tehnologijom prema izboru izvođača) dim. ∅150mmx2500mm u materijalu III-IV kategorije, uključivo razbijanje i uklanjanje samaca i drugih prepreka te premještanje opreme na lokaciju svakog pojedinog stupa. Prije postavljanja uzemljivača potrebno je dobaviti cca 0,045m3 gline (kao Bentoplast-20) te istom ispuniti prethodno izvedenu bušotinu, te u pripremljenu bušotinu postaviti uzemljivač. 3. Dobava i postavljanje u prethodno pripremljenu bušotinu, vertikalnog uzemljivača (sonde) od pocinčanog čelika dimenzija minimalno Ø20mmx2500mm. 4. Dobava i postavljanje na stup cca 7m trake FeZn 30x4mm, te spajanje iste na uzemljivač i odvodnike prenapona, komplet sa svim sitnim materijalom i priborom potrebnim za postavljanje trake. 5. Mjerenje otpora uzemljenja, ispitivanje neprekinutosti te izdavanje atesta izvedenog uzemljivača. Obračun po izvedenom i ispitanom kompletu zaštite od prenapona na jednom stupu. | komplet | 53 |  | 0
30 | Dobava i ugradnja kabela PP00 3x2,5 mm2, spajanje na svjetiljku, uvlačenje u rasvjetni stup i spajanje na razdjelnicu. | m | 4400 |  | 0
31 | Dobava i ugradnja stezaljke vijčane izolirane za spajanje rasvjetne armature na kabel Elkalex | kom | 840 |  | 0
32 | Dobava i montaža adresabilnog kontrolera za centralno upravljanje svjetlosnim tokom svjetiljki sa sljedećim karakteristikama: -Veza s predspojnom napravom svjetiljke preko DALI sučelja. -Direktna GPRS komunikacija sa serverom (bez dodatnih komponenti u sustavu) koja omogućuje dvosmjerni prijenos podataka bežičnim putem kroz GSM mrežu. Sustav mora omogućiti fleksibilno upravljanje s neograničenim brojem promjena svjetlosnog toka tijekom noći. Promjena svjetlosnog toka od 0 do 100%. Upravljanje svjetiljkama i kontrola stanja i potrošnje svjetiljki preko web aplikacije. | kom | 23 |  | 0
33 | Godišnja GSM preplata za 23 svjetiljke | kpl | 5 |  | 0
34 | Programiranje i puštanje u rad sustava za centralno upravljanje svjetlosnim tokom svjetiljki, obuka korisnika, korisničke upute, projekt izvedenog stanja, ugađanje programskih stanja za cijelu godinu (izrada scena za 365 dana) | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
UKUPNO S PDV-om: |  |  |  |  | 0

## Ulazni podaci (hidden)
Kabel/Uže:
Trasa |  | m | 0
Izmjereno XP00 4x16mm2 |  | m | 0
Izmjereno XP00-A 4x25mm2 |  | m | 0
Izmjereno XP00-A 4x95mm2 |  | m | 0
Izmjereno XP00-A 4x150mm2 |  | m | 0
Ulaz u ormar XP00 4x16mm2 |  | kom | 0
Ulaz u ormar XP00-A 4x25mm2 |  | kom | 0
Ulaz u ormar XP00-A 4x95mm2 |  | kom | 0
Ulaz u ormar XP00-A 4x150mm2 |  | kom | 0
Račvanje na stupu XP00 4x16mm2 |  | kom | 0
Račvanje na stupu XP00-A 4x25mm2 |  | kom | 0
Broj novih krajnjih stupova |  | kom | 0
Ulaz u stup XP00 4x16mm2 |  | kom | 0
Ulaz u stup XP00-A 4x25mm2 |  | kom | 0
Račvanje užeta (bez stupova i ormara) |  | kom | 0
Iskop zemlja:
| širina | dubina
1-2 NN | 0.4 | 0.8 | 0
3NN | 0.55 | 0.8 | 0
4NN | 0.7 | 0.8 | 0
5NN | 0.85 | 0.8 | 0
6NN | 1 | 0.8 | 0
Ukupno |  |  | 0
Iskop preko ceste:
| širina | dubina
1 NN | 0.5 | 1.2 | 0
2 NN | 0.65 | 1.2 | 0
3 NN | 0.8 | 1.2 | 0
4 NN | 0.95 | 1.2 | 0
5 NN | 0.95 | 1.4 | 0
6 NN | 0.95 | 1.4 | 0
Ukupno |  |  | 0
Pijesak:
Debljina posteljice |  | 0.4
Geotekstil |  | 0 | 0
Iznos |  |  | 0
Cijevi:
PVC 110 |  |  | 0
PVC 110 cijevi za uzemljivač |  |  | 0
PVC 160 |  |  | 0
Stupovi:
cijena
KORS 1B-500 | 2000 |  | 0
KORS 1B-600 | 2100 |  | 0
KORS 2B-700-3 | 2200 |  | 0
KORS 2B-800-3 | 2600 |  | 0
KORS 2B-900-3 | 3500 |  | 0
KORS 2B-1000-3 | 4000 |  | 0
KORS 2B-1200-3 | 4500 |  | 0
SRS B 3m - pocinčani | 2000 |  | 0
SRS B 3,5m - pocinčani | 2100 |  | 0
SRS B 4m - pocinčani | 2200 |  | 0
SRS B 5m - pocinčani | 2300 |  | 0
SRS B 6m - pocinčani | 2400 |  | 0
SRS 2B-700-3 | 2500 |  | 0
SRS 2B-800-3 | 2900 |  | 0
SRS 2B-900-3 | 4000 |  | 0
SRS 2B-1000-3 | 4600 |  | 0
Marex DRS-02/4m/2 - 4m | 4500 |  | 0
Philips SPR4J-10 - 3,05m | 2000 |  | 0
Urbana EPS 300 - 4m | 2400 |  | 0
MetroTube - 4m | 9450 |  | 0
|  | Ukupno | 0
Konzole:
Produžna lučna kozola 1,3m |  |  | 0
Produžna kozola 1,5m |  |  | 0
Produžna kozola 1m |  |  | 0
Produžna kozola 0,5m |  |  | 0
Dvokraka s kutem 90° |  |  | 0
Dvokraka s kutem 180° |  |  | 0
Trokraka s kutem 90° |  |  | 0
Trokraka s kutem 120° |  |  | 0
Konzola za montažu na betonski stup |  |  | 0
Demontaža:
metalni stup |  |  | 0
betonski stup |  |  | 0
drveni stup |  |  | 0
vodovi |  | m | 0
postojećih lampi |  | kom | 481
Izmještanje:
Metalni stup |  |  | 0
Lampe:
Philips: | cijena
Selenium SGP340 150W | 1947 |  | 0
Selenium SGP340 100W | 1847 |  | 0
Iridium2 MEDIUM SGP352 1xSON-TPP 150W FX1 | 2920.5 |  | 0
Iridium2 MEDIUM SGP352 1xSON-TPP 100W FX1 | 2820.5 |  | 22
Iridium2 MEDIUM SGP352 1xSON-TPP 70W FX1 | 2720.5 |  | 98
Iridium2 LED LARGE SGP353 1xSON-TPP150W EB FX1 | 3500 |  | 0
Iridium3 LED MINI BGP381 1xGRN11/830 WSO | 2000 |  | 5
Iridium3 LED MINI BGP381 1xGRN19/830 WSO | 2200 |  | 324
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN56-3S/830 DW | 4500 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN56-3S/830 DN | 4500 |  | 4
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 DW | 4350 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 DN | 4350 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN40-3S/830 DN | 4200 |  | 28
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN32-3S/830 DN | 4000 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN72-3S/830 DM programibilna | 8900 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN56-3S/830 DN programibilna | 8800 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 A programibilna | 8700 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 DW programibilna | 8700 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN40-3S/830 A programibilna | 8600 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN32-3S/830 DN programibilna | 8500 |  | 0
Modena SGP681 GB 1xSON-TPP100W CX P1 | 3500 |  | 0
Urbana GPS 309 PCC-R 100W | 2465 |  | 0
Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN15-2S/830 MDW | 8250 |  | 0
Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN15-2S/830 MDM | 8000 |  | 0
Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN25-2S/830 MDS | 8300 |  | 0
PHILIPS CitySpirit Street LED BDS480 T35 1xGRN32-2S/830 S | 8000 |  | 0
INDAL Jupiter 1 70W | 1850 |  | 0
Ormari:
cijena
GRO-JR bez upravljanja | 13000 |  | 0
A-FK3H | 3000 |  | 0
A-FK4H | 3500 |  | 0
Vodozaptivni ormar za ugradnju uz obalu | 4000 |  | 0
Zaštita:
cijena
3polna pruga 160A | 350 |  | 0
3polna sklopka 100A | 300 |  | 0
Osigurač NV 00 16A | 20 |  | 0
Osigurač NV 00 10A | 15 |  | 0
FID sklopka 25/0,3 tip A | 300 |  | 0
Četveropolni odvodnik prenapona tip C, 280V/20kA za montažu na DIN šinu | 650 |  | 0
Spoj na postojeću mrežu:
visina
Spoj na metalni rasvjetni stup (XP00-4x25mm2) |  |  | 0
Spoj na krajnji stup nadzemne mreže (XP00-4x25mm2) | 9 |  | 0
Spoj na nosivi stup nadzemne mreže (XP00-4x25mm2) | 9 |  | 0
Odvodnici prenapona |  |  | 0
|  | ukupno | 0
Spojke:
Kabelski spoj 4x25mm2 |  |  | 0
Kabelski spoj 4x95mm2 |  |  | 0
Kabelski spoj 4x150mm2 |  |  | 0
Asfalt:
Rezanje (m) |  |  | 0
Polagnje asfalta (m2) |  |  | 0
City touch:
Broj stupova koji se upravljaju |  |  | 0
GRO-JR s upravljanjem |  |  | 0
City Touch paket |  |  | 0